金鹰基金管理有限公司

办公室综合布线及机房装修标书

# 第一部分 招标说明

## 招标项目

本次的招标项目是金鹰基金管理有限公司办公室综合布线及机房建设项目。

## 项目实施地点及时间

金鹰基金管理有限公司

地址：广州市体育西路189号城建大厦22层、23层

实施时间：2011年2月28日起

## 报名要求和截止日期

投标单位需将已经加盖公章的回执传真到（020）83282389作投标报名，报名后将按报名回执发送相关图纸。

报名截止时间2011年2月18 日下午17:00前。

## 回标截止日期

2011年2月23日11:30之前需将投标文件送达下述回标地点，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不受理。

## 回标地点

金鹰基金管理有限公司 综合管理部 范小姐收

地址：广州市沿江中路298号江湾商业中心大厦22层

邮政编码：510100

## 联系人

金鹰基金管理有限公司 运作保障部

办公电话： 020-83282865

传真： 020-83282398

联系人：陈先生

# 第二部分 投标须知

本此招标的主要目的是：遵循公开、公平、公正的原则，使招标项目能够达到技术先进、价格合理、实施期短的要求，确保项目顺利完成。

## 招标文件解释

投标单位如果对本标书有任何疑问，请直接或书面与招标单位联系人进行联系答疑。

## 投标人准入条件

- 具有《中华人民共和国企业法人营业执照》和《税务登记证》的独立法人；

- 成立3年以上，注册资本金为500万元以上，员工人数100人以上，在广州需有网点及技术人员；

- 投标人必须具有信息产业部（工业和信息化部）颁发的信息系统集成贰级以上资质。

- 投标人必须是所提供设备的制造商或其合法授权的经销商或代理商；

- 投标人必须有软件版权登记人对本标的的合法授权书；

- 投标时必须负责投标产品的技术方案的实施、投标产品的质量保证和提供及时的售后服务。

- 有三年以上的代理、销售所投品牌产品的经验，同类项目经验两个以上；

- 投标人选定的项目实施人员中须持有MSCE和CCNP认证；

- 有企业依法缴纳税收，项目实施人员的纳税和社会保障资金的良好记录，参加各类采购活动和经营活动中没有重大违法违规记录；

- 经资格审查，不具备履行合同能力或不符合招标文件要求的不能参加本次投标；

- 其它安全资质见标的说明。

## 招标文件修改

招标文件修改通知书是招标文件的组成部分，对投标单位具有约束力。

## 投标文件的编制

- 投标文件应提供一式两份，一份正本（必须注明“正本”字样，投标单位必须加盖骑缝公章），一份副本。如果正本和副本有任何差异，以正本为准。投标文件不得有任何涂改。

- 另外需要提供投标文件电子文档壹份（以CD光盘提供）。

- 投标文件应包括（但不限于）下列文档

    - 方案建议书

包括对本公司综合布线及机房建设的详细设计建设方案和所选用产品的相关介绍等。

包括现有机房设备搬迁及安装调试的方案计划（需保证现有机房在证券交易日正常运作）。

    - 工程实施与技术服务计划书

应包括项目实施、最短工期、调试、技术支持、售后服务、技术培训，参加技术服务的人员名单和资质证明，共同工作、技术交底、文档编制和验收等内容。文档部分要有详细目录、每部分的具体格式及编制说明。

    - 设计图纸（至少包括：信息点分布图、电源点分布图、强弱电布线线槽图、UPS配电图、机房装修设计图、机房走线设计图、机房布局设计图等）

    - 产品明细表

投标单位采用列表的方式标明投标的每一产品及模块的名称、型号、规则、配置数量等。并要求分别列表报出产品的详细配置清单。

    - 报价明细及汇总表

投标单位采用列表的方式将强电、弱电、机房建设等系统进行分开报价，须对所选的材料、工程量和费用等进行分开报价

    - 保密协议书（见附件一）

    - 廉洁协议书（见附件二）

- 投标单位对项目的工程实施、技术支持、技术培训、质量保证措施、售前售后服务等给招标单位提供的优惠条件以及产品的特别优点或特殊优势应在文件中说明。

- 资格证明文件

    - 投标单位的企业法人营业执照（复印件）

    - 投标单位的信息系统集成资质认证证明（复印件）

    - 厂商的代理资质证明或授权书（复印件）

    - 法定代表人授权书

    - 以往的同类项目成功案例

    - 项目组成员的资质证明和项目经验

    - 其它必要资质证明文件

以上文件必需分别加盖投标单位公章

## 投标书的递交

- 投标单位应按要求将投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标单位公章。

- 投标单位必须签订《金鹰基金招投标保密协议》（见附件一）。

- 投标单位必须签订《金鹰基金招投标廉洁协议》（见附件二）。

- 投标书送交金鹰基金管理有限公司 ，地址：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼  综合管理部，联系人：范小姐，联系电话：020-83282936。

- 有下列情况的，其投标书无效（废标）：

      - 投标书未按规定密封。

      - 投标书未盖单位公章。

      - 投标书逾期送达。

      - 评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为。

## 评标

为利于投标评审，招标单位在开标后，将由招标小组通知投标单位，根据标书进行全面的评标，中标结果将直接通知中标供应商。

招标单标有权在开标确认供应商后，再进行方案的修改确认工作。

## 招标单位对投标人提交的投标文件予以保密，但不退还。

# 第三部分  招标项目要求

所有的招标项目必须包括或符合以下内容：

## 3.1工程技术规范及质量要求

- 工程设计安装规范：

  - GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；

  - GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》；

  - SJ/T30003-97《电子计算机机房施工及验收规范》；

  - GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》；

  - GB6650-86《计算机机房用活动地板的技术要求》；

  - GB50054-95《低压配电设计规范》；

  - GB50057-94《建筑物防雷设计规范》。

- 要有项目经理负责整个工程施工管理及与用户、装修等联络。

- 进场施工要有详尽的工程文档，至少要包括以下图纸：信息点分布图、布线线槽图、UPS配电图。

- UPS主机及电池须是原装正货，并提供原厂供货证明。

- 工程验收要提供最终的竣工图纸，至少要包括：信息点分布图、布线线槽图、UPS配电图、配线架对应关系表等。

- 工程安装所用产品和材料都必须全新、原装正货，符合国家质量检测标准或具有国家进出口商品检测合格证明。

- 机房环境要求

1.温湿度：

| 功 能 区 | 温 度 | 相对湿度 | 温度变化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22层主机房 | 22℃±2℃ | 55%±10% | ＜5℃/h不结露 |
| 23层配线机房 | 18℃～26℃ | 40%～70% | ＜10℃/h不结露 |

2.尘埃：在静态条件下，达到或超过B级机房标准，粒度≥μm，个数＜18000/dm3。

3.噪声：计算机室、工作室、PBX室、UPS配电室及维修室等＜65dB。

4.照度：计算机室、工作室＞300LX；其它房间≥200LX；应急照明≥5LX。

5.综合接地网接地电阻≤2Ω，零地电位差≤2V。

## 3.2技术服务

- 投标单位必须提供招标书中列举的工程建设安装测试、系统联调工作的方案。若本招标书中提出的技术要求中存在不合理或不完整的问题时，投标单位有责任和义务提出补充修改方案并征得招标方同意后实施。

- 投标单位应本着认真负责的态度组织技术队伍，做好投标的整体方案，并提出长期保修、维护等服务以及今后技术支持的措施、计划和承诺。

- 从工程开始起，投标单位必须允许招标单位的工作人员参与有关的安装、调试、诊断、解决问题等各项工作，真正做到技术交底。

- 投标单位必须提供技术服务的工作内容、工作日程表、并严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、到货验收、现场安装、网络联调、系统试运行、技术培训等。

- 投标单位应负责在项目完成时将全部相关技术资料、设备参数配置资料、测试记录、运行操作手册、维护手册、验收报告等文档汇集成册交付招标单位。

- 供应商应有健全的维护体系，提供7 *24小时不间断热线服务及现场服务。

- 投标单位应提供系统支持及维护方案，同时在完成后应承诺其售后技术支持，自项目通过验收日期开始计算上门保修及维护三年，布线产品提供15年质量保证。

- 参与投标的设备需满足证券公司的安全及稳定性要求，投标单位所提供的设备必须具备证券行业的成功案例。

- 参与投标的供应商应负责设备的后续调试工作，并解决因兼容性问题等产生的技术故障。

## 3.3验收

- 产品验收

  - 招标单位按投标书提出的技术指标对产品的性能进行选择性测试检查，由投标单位做出测试方案和测试报告。

  - 相关产品及工程施工规范必须达到工程技术规范及质量要求。

  - 产品测试中出现性能指标或功能上不符合投标书时，招标单位有拒收的权利。

  - 由于验收不合格，招标单位将追究投标单位法律和经济责任。

- 工程验收

  - 工程建设结束，必须经过至少一周的试运行成功后，方可进行初步验收工作。

  - 在系统成功试运行三个月后，由招标单位和投标单位（必要时与有资格的第三方）共同组成验收小组，由投标单位或有资格的第三方提供测试方案和测试数据，经投标单位确认后进行验收，根据工程建设的规范，提交工程建设与系统验收报告。

# 第四部分  项目具体内容与需求

## 4.1项目介绍

我公司由于业务需要，需在广州市体育西路189号城建大厦22,23层装修作为办公场地，建筑面积约共3690平方米。在新场地需要安装计算机机房，网络系统，办公区的计算机供配电安装，敷设网线，安装网络设备和网络系统配置等。

## 4.2机房建设系统

- 本工程需包括22、23层的机房设计、建设以及装修。建设主要涉及机房的土建、保温、地板、等电位接地系统、配电防雷系统、机柜、机房空调（内、外机）安装架、空调管道的铺设等。

- 其中22层机房为主机房，功能包括22层线路汇聚、网络交换、服务器运行、语音电话交换机、语音电话录音机等使用；23层机房为交换机房，功能为23层线路汇聚、网络交换。

- 机房采用上走线下送风方式，不吊天花，墙面采用品处牌银色或白色彩钢板，地板采用品牌防静电活动地板，上走线采用铝质或不锈钢材质金属梯架或线槽，强弱电走线架或线槽需分开并相隔不少于150mm。

- 机房设备间配置机柜要求：服务器用机柜采用规格为600 x 950 x 2045（该机柜配1个键盘托板、2块层板），布线用机柜采用规格为800 x 950 x 2045（该机柜配2块层板）每机柜配十位垂直电源槽（面板式）1个、垂直走线槽1个，每机柜配足够的钢螺栓，机柜品牌可选金盾、伟讯达或同等质量品牌。

- 机房需建设等电位接地系统，从大楼地网引入专用接地线至机房，机房防静电地板下铺设优质紫铜排，布线柜、电脑机架、防静电地板均应可靠的接入机房等电位接地系统，接地电阻不应大于4Ω。

- 机房需安装配电防雷系统，并根据机房要求标准设计可行方案，防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。

- 需要在配电箱或配电柜处设置UPS维修旁路开关，请在投标书方案中详细说明其解决方案及设置方法。

- 22层机房需预留两个服务器机柜位置放置HP小型机及机柜（该设备现在广州江湾机房使用中，需搬迁到22层机房继续使用）。

- 22层机房及23层机房需安装环境监控系统。环境监控系统设备采用深圳市博创计算机技术有限公司的《机房环境集中监控系统7.0》（该系统现在广州江湾机房使用中，需搬迁到22层机房继续使用），相关的各信息采集点需在本次项目中预留相应的线路，现有的信息采集点包括：8个温湿度、2台精密空调、2台UPS、21个开关、2个防雷、2路电量仪、1条漏水检测绳、5个烟温感应，以上如需增加采集点请在方案及报价中列出。

## 4.3强电系统

- 是指非照明及大楼中央空调用电部分的其它一切办公环境所需的用电部分，强电部分又分为UPS供电和市电直接供电两类。

- 22层、23层机房UPS间各需安装一台三进三出EATON POWERWARE 60KVA UPS主机及广东汤浅NP100-12型号电池80节（合计共两台主机160节电池），UPS主机及电池（含电池箱）目前正在广州市江湾新城机房使用中，本次项目需将现使用的设备进行旧场地拆卸、搬迁、新场地的安装调试。安装调试和维修维护须UPS原厂或原厂授权的服务代理商提供。

- UPS采用三相入三相出的模式，各相电无论任何时候，负荷须基本平衡，每相电出须有电流表进行监控。

- 市电供电的各相都必须用电流表进行监控。

- 22层、23层市电供电从相应楼层的配电房中取电，另还需要预留配电房至电柜的发电线路及相应的自动切换开关，22层、23层需配置本楼层的强电配电柜。

- 22层、23层市电供电、UPS供电采用集中式管理，由所在楼层机房的配电柜开关分区域控制。配电柜要求美观大方，操作方便，可选基业或同等质量品牌产品。

- UPS供电与市电直接供电用不同颜色或标号的标签进行区分，并在用电接口插座面板上有明显区分标识。

- 开关控制采用ABB、梅兰日兰、产维腾或同等质量品牌配电系统，庆丰牌或广州牌电缆，插座可选用松本电工、立维腾、奇胜品牌，要求设计合理，保证强电及UPS供电的正常运作。

- 员工办公区，（除下面特别说明外）按每座位配置2个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电供电）。个别部门员工座位需特别配置如下：

  - 交易部（交易室）：每座位配置4个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电供电）

  - 基金经理：每座位配置4个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电）

  - 客服部：每座位配置3个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电）

  - 运作部：每座位配置4个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电）

  - 基金会计（清算）：每座位配置3个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电）

  - 财务部：每座位配置3个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电）

  - 机房操作间：每座位配置4个国标三三插座（UPS供电）及1个国标二三插座（市电）

- 机房设备间每个机柜配十个UPS电源接口，分两路接入；一个市电接口，每个市电接口为一路；机房设备间墙壁配二个市电接口，UPS房墙壁配一个市电接口；机房内市电接口采用国标二三插座；机房内UPS供电接口采用国标三三插座；机房UPS供电请保持三项平衡。

- 资料室配二个市电接口；会室配一个UPS电源接口，二个市电接口。

- 每个会议室、洽谈室各配二个市电接口、二个UPS供电接口，复印室配二个市电接口，客户休息区配四个市电接口。

- 在各过渡区间、休闲室、门廊、洗手间需提供用于卫生保洁用的市电插座共约十个（每楼层）。

特别注意：每个配电回路最多不能超过十个电源接口，有特别说明的除外。

## 4.4空调系统

- 办公场地空调采用大厦提供的中央供水式盘管风机空调，由办公装修工程公司负责，不属于本招标范围。

- 22层机房需安装两台HIROSS精密空调，空调现正在广州市江湾新城机房使用中，本次项目需将现使用的设备进行旧场地拆卸、搬迁、新场地的安装调试（含所需管道安装、空调室内机室外机的安装机架准备工作）。安装调试和维修维护须空调原厂或原厂授权的服务代理商提供。

- 现有的HIROSS精密空调型号分别为：24UA0001V10PH$2A6、P07UA001V300110FH

- 23层机房及22层机房另需分别安装1台及3台普通柜式空调或吊顶空调作备用空调之用，备用空调可选用大金空调的VRV系列或FVQ125KMV2C。

- 本次项目中所有独立安装空调（包括精密空调、备用空调）的室外机全部放置于大楼29层平台，垂直管道需通过大楼空调管井（需在22层或23层管井位置墙体打开维修入口及安装不锈钢门），29层平台处空调室外机采用挂墙式安装（需制作挂墙支架），并于29层空调室外机地区加装不锈钢网隔离保护。

- 精密空调预留冷媒管、给排水管、控制线等标准要求请参见附件三；备用空调管线标准要求请自已咨询大金空调公司。

- 机房空调位置需设置专门防水堰及去水管道。

## 4.5布线系统

- 全部布线集中于电脑机房（22层、23层各一个）设备间布线柜。

- 22层机房至23层机房需铺设10条六类双绞线。并在22层强弱电线井处预留2个信息点。

- 员工办公区，（除下面特别说明外）按每座位配置3个信息点。个别部门员工座位需特别配置如下：

  - 交易部（交易室）：每座位配置6个信息点

  - 基金经理：每座位配置6个信息点

  - 客服部：每座位配置5个信息点

  - 运作部：每座位配置5个信息点

  - 基金会计（清算）：每座位配置5个信息点

  - 财务部：每座位配置4个信息点

  - 机房操作间：每座位配置6个信息点

  - 各公司高管、各部门总监座位：每座位配置5个（或以上）信息点

- 机房设备间每机柜配置12个信息点。

- 会议室、洽谈室按面积比例配置适当数量的信息点。

- 如有孤岛地区采用信息点入台的方式处理。

- 布线系统的布点格局须严格按照我公司提供的布局平面图进行设计。

- 布线系统的路由图必须清楚明了。

- 须准确清晰的标明各房间或区域的信息点分布情况。

- 须使用24口配线架。

- 各楼层内员工办公用信息点的布线系统所用线材指定选用COMMSCOPE（康普）、PANDUIT（泛达）或LEVITION（立维腾）超五类双绞线，采用结构化综合布线方法。各楼层机房内布线系统采用同上品牌的六类双绞线。

- 完成后的布线系统须申请对应品牌的１５年以上质量保证书。

## 4.6通讯及卫星系统

- 从22层机房至23层机房铺设一条100对电话线缆。

- 需预留150对电话录音并线用110配线架。

- 需为沪深交易所单、双向卫星铺设一条UPS供电线路、3条6类双绞线到大楼33楼（顶楼）。并在33楼放置一个10U高度机箱（挂墙安装），线路需用PVC管或铁铝软管外套安装。

## 4.7视频录像系统

- 22层、23层各办公室、机房、通道、进出门口需要安装（预留线路）视频录像系统。

- 每个基金经理座位、财务办公室、专用库房、档案室需要安装视频录像系统。

- 董事办公室、总经理办公室、副总经理办公室、督察长办公室、各会议室、洽谈室不需要安装（禄频录像系统）

- 视频录像机安装于各楼层机房内。

- 视频录像系统需优先采用现有的设备：2台海康威视DVR（8路DS7208H和16路DS7216HV的DVR各1台）、1台美电贝尔（8路）DVR；18个广角视频摄像头。其余新增设备需在本次招标项目中采购并列明清单。

## 4.8系统集成

- 本项目系统集成工作分两部分：

  - 设备搬迁及安装调试

  - 网络规划及网络配置实施

- 设备搬迁及安装调试

  - 需要搬迁的设备包括：现有的服务器、交换机、防火墙、处理机、机房精密空调、UPS主机及电池、环境监控主机及采集终端、视频录像主机及摄像头、电话录音系统主机

  - 需要安装调试的设备包括：搬迁后的所有设备、新购置或扩容后的设备

  - 所有办公座位的网络及电话跳线工作

- 网络规划及网络配置实施

  - 办公网、业务网主域控制器的迁移及升级

  - 办公网、业务网网络交换机的VLAN配置

  - 办公网、业务网防火墙配置

## 4.9其它设备采购

- 机柜设备：请按机房面积规划所需采购数量，并优先使用现有的6个600 x 950 x 2045设备机柜

- 网络设备：

  - 采购2台WS-C3560G-48TS-S交换机

  - 采购1台TP-LINK ER3620宽带路由器

  - 采购2块Juniper 防火墙模块 JXU-8GE-TX-S

- 10U小型设备机柜一个，需挂墙安装，安装于33层楼用于放置卫星接收机使用。（与4.6项第3条描述为同一设备）

## 4.10施工要求

- 强弱电的施工必须严格按照国家以及行业的标准进行施工。

- 所有施工中的暗埋工程都必须进行填平处理。

- 本标书提供的平面设计图是由AutoCAD制作。

- 施工时应与装修施工密切配合，按图预埋配电箱、线管、过墙管、接线盒等。所有使用的产品、开关、插座、导线等电器装置均应符合国家标准，并要求是得到国家认证的厂家产品，所有塑料制品如线盒面板等材料的材质，一律要求用难燃材料，非难燃材料禁止使用。

- 所有空洞施工完成后需用防火材料进行封堵。

- 暗装工程在竣工交付验收时应将施工中电线管变更部分的实际敷设部位和走向（包括分线盒，接线管以及管线规格）在竣工图中表明清楚以供维修管理。

# 回  执

请符合招标公告要求的集成商确定参加本项目招投标后，于2011年2月18日下午17:00前将本回执正确填写，加盖公章后传真回金鹰基金管理有限公司运作保障部。

联系人：  陈生

联系电话： 020-83282865

传真号码： 020-83282389或020-83282856

| 应标单位： |  |
| --- | --- |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传真: |  |
| 手机: |  |
| E_mail: |  |

# 附件一

金鹰基金招投标保密协议

甲方：金鹰基金管理有限公司

乙方：

鉴于甲方拟就    　   项目对外公开招标（邀请招标），而乙方作为符合资格的招标对象拟参与该项目的竞标，现双方达成如下保密协议：

第一条  乙方对甲方本次招标项目工作过程中涉及到的内幕信息、商业秘密或者所获得或知悉的秘密信息及未公开信息均负有严格的保密义务。乙方不得在事先未取得甲方书面同意之前，在任何时间以任何方式予以泄露。

第二条  保密期限：本保密协议长期有效，乙方必须严格保密，直到从甲方知悉该信息向公众公开。

第三条  乙方因违反本协议规定而给甲方造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿或采取其他法律行动 ；乙方应向受损方承担相应的法律责任，并赔偿受损方所遭受的经济损失。

第四条  本协议经双方签字盖章后生效。

第五条  本协议正本一式两份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执壹份。

甲方：（公章）                   乙方：（公章）

授权代表：                      授权代表：

年  月  日                      年   月   日

# 附件二

金鹰基金招投标廉洁协议

甲方：金鹰基金管理有限公司

乙方：

为使甲乙双方在招投标过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在招投标过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其单位和个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先征得单位领导同意。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与招投标事项相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级主管部门或纪检监察、检察机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方合作。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1—3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

十、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在招投标项目进行中贿赂甲方工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目实施合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

十一、本廉洁协议经双方签字盖章后立即生效。

十二、本协议正本一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执壹份。

甲方：                                                     乙方：

法定代表人                                              法定代表人

（或授权签约人）：                                （或授权签约人）：

地址：                                                   地址：

电话：                                                   电话：

签约日期：                                             签约日期：

附件三：

HIROSS空调安装方案

1、准备工作

空调未到现场前，先将空调底座安装好，空调底座采用GB50角钢焊接制作，尺寸为：24UA：1000mm（长）*890mm（宽）*400mm（高）；

P07U：750mm（长）*750mm（宽）*400mm（高）。

底脚用膨胀螺丝将其固定在地面上（需与物业沟通可否采用地面固定方式）。

2、空调主机及室外机就位

HIROSS空调 P07UA尺寸及重量：750mm（长）*750mm（宽）*1950mm（高）、270kg；

空调室外机C29尺寸及重量：

1438mm（长）*1109mm（宽）*907mm（高）、102kg；

HIROSS空调 24UA尺寸及重量：1000mm（长）*890mm（宽）*1950mm（高）、385kg；

空调室外机C29尺寸及重量：

1438mm（长）*1109mm（宽）*907mm（高）、102kg；

2台室外机需安装在29楼楼顶，可水平安装，也可立式安装，只要通风换热良好就可以了。

3、空调冷媒管道的连接

空调冷媒管道采用铜管，规格均为：气管￠22*1mm，液管￠19*1mm；

（1）由于室内外机高差为20多米，所以必须在空调排气管即气管￠22*1mm上制作存油弯，在立管上每隔5米必须做一个存油弯。存油弯采用2个U型弯焊接而成。

（2）空调采用氧焊，焊接前将对空调铜管进行“拉膛”，以保证空调管道内清洁，焊接采用灌焊的形式，保证各个连接头紧密牢固，连接后，将对空调进行密封测试，用氮气填充到管道内进行保压，压力为20BAR，保压不低于24小时。

（3）室内外机连接铜管采用10毫米厚的橡塑保温管进行保温处理，最好用扎带包扎牢固。

4、空调进排水的连接

空调进水管采用DN20 PPR管，每台空调进水管上需安装一阀门进行控制，进水取水处最好安装水质过滤器。

排水管采用GBDN40  PPR管，直接排到卫生间，为保证顺畅，排水管沿水流方向须有一定坡度。

5、空调电源主电缆的连接

主电缆采用阻燃电缆，型号：￠10mm²*3+￠6mm²*2；

主电缆从空调间内配电柜沿静电地板下的线槽铺设到空调内进行连接，连接后，我们将对先对空调本身进行检查，确认无短路及虚接现象后再让相关人员配合送电。

6、空调室外机电线的连接

室外机电线采用阻燃电线，型号：￠2.5mm²*3；

室外机电线将沿冷媒管道走到室外机，电线将全部用线管进行铺设，避免其长期暴露在室外而老化。